**Postup při napojování objektů na veřejný V+K v ulici Polní a V Třebcouni**

**Kanalizace: přípojka D 150**

Do 2 m od hranice pozemku bude vybudována čistící a revizní šachta prům. 40 cm.

Kanalizace musí být napojena přímo na vyústění z objektu, podsypána 10cm písku se spádem min.3%/m.

Zasypána 10cm písku – kontrola prac.OÚ.

Do kanalizace nesmí být svedeny srážkové vody ani jiné povrchové !!!!

**Vodovod: přípojka d 32 – musí být v nezámrzné hloubce !**

Je-li objekt do 12bm ( délka potrubí ) od hranice pozemku – nemusí být vodoměrná šachta.

Přípojka se vždy nastavuje potrubím PE 32 a **elektrotvarovkou Frialen PE 100 SDR 11 d32** ( je možné objednat p.Škvor 777 297 836) **– kontrola prac.OU.** V objektu pak budeuzavírací kohout ukončený 1“ převlečnou maticí ⮘-- 165 -168 mm- rozteč pro vodoměr -⮚ 1“ převlečná matice, kohout, filtr ( je vhodný), zpětná klapka + ev. vypouštěcí kohoutek.

Je-li objekt více jak 12bm(délka potrubí) musí být vodoměrná šachta prům 1m do 2m od hranice pozemkua v ní bude vodoměr, kohouty a zpětná klapka. Ostatní může být v objektu

Vodovodní potrubí musí být nad kanalizačním potrubím a bude v zemi zasypáno 10cm písku – kontrola prac.OU – následně zasypat zeminou.

Při zasypávání pískem je dobré jej prolévat vodou – naplaví se do dutin.

Pitná voda musí mít v objektu samostatný okruh !!!

Po kolaudaci stavby ( červenec?) budou montovány vodoměry – dle požadavku. Poté budou sepsány smlouvy.

L.Schneider – 702 286 923