PROVOZNÍ ŘÁD MÍSTNÍHO VODOVODU

ZADNÍ TŘEBAŇ

[image: image1.png]-




březen 2016

Titulní list

   Provozní řád byl vypracován na základě povinnosti provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu vypracovat provozní řád, kterou ukládá §4, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vlastník:




Obec Zadní Třebaň

Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň

IČO: 00234028
Provozovatel:




Obec Zadní Třebaň

Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň

IČO: 00234028
Provozní řád schválil:


Orgán ochrany veřejného zdraví:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Územní pracoviště Praha

Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

Č.j.  ……………………………….


ze dne  ………………………………………… .







…………………………………………………….







razítko a podpis schvalujícího úřadu

Obsah

Titulní list

 1. OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ VODNÍHO DÍLA

 1.1. Kontakty pro mimořádné situace

 2. VODOPRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI

 3. TECHNICKÝ POPIS VODOVODU

 3.1. Vodní zdroj

 3.2. Rozvodná síť

 3.3. Zabezpečení objektu na síti

 3.4. Uvedení vodovodu do provozu

 3.5. Zatavení provozu

 4. ČIŠTĚNÍ A ODKALOVÁNÍ VODOJEMU A TRUBNÍCH ŘADŮ

 5. KONTROLA A PROVOZNÍ ÚDRŽBA VODOVODNÍ SÍTĚ

 6. OBSLUHA VODOVODU

 7. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ

 8. OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ SITUACI

 9. DALŠÍ OPATŘENÍ

 10. NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ

 11. ODBĚRATELÉ PITNÉ VODY

 12. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

 12.1. Seznam souvisejících předpisů

 13. SEZNAM PŘÍLOH

 1. OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ VODNÍHO DÍLA

   Odpovědnost za provozování vodovodního řadu nese provozovatel - Obec Zadní Třebaň.
Starosta/ka obce : 
Markéta Simanová

Odborný zástupce provozovatele:
Ing. David Kodym

1.1 Kontakty pro mimořádné situace

Obec Zadní Třebaň 
tel.: 
257 721 399 
v běžnou pracovní dobu


tel.:
702 286 923
v běžnou pracovní dobu



tel.: 
702 041 428
mimo běžnou pracovní dobu


email:
ou@zadnitreban.cz
Starosta/ka obce
tel.:
724 180 055


email:
starosta@zadnitreban.cz
Odborný zástupce
tel.:
602 42 76 75


email:
kodymatic@seznam.cz
Kontrola jakosti
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.


Laboratoř pitných vod – osvědčení ASLAB č. 400


tel.:
840 205 2061 (linka 118)

email:
info@vhs-sro.cz

2. VODOPRÁVNÍ  NÁLEŽITOSTI

    Pitná voda je na základě dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2015 přebírána z vodovodu pro veřejnou potřebu města Řevnice provozovaného společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. .

EKOS Řevnice
tel.:
257 720 090


702 041 428


email:
info.ekos@revnice.cz
3. TECHNICKÝ POPIS VODOVODU

   Vodovod slouží k zásobování obce Zadní Třebaň pitnou vodou. Kapacita vodovodu je limitována podmínkami přebírání pitné vody z vodovodu města Řevnice – 1,7l/s.

   Pitná voda pro obce Zadní Třebaň pochází z vrtů v prameništi Berounka a z jímacích zářezů Kejná ve vlastnictví Města Řevnice. Voda z vrtů v prameništi Berounka je upravována v úpravně vody Berounka provzdušňováním, (případně koagulací činidlem PAX 18) a filtrací na pískových filtrech, hygienicky zabezpečena chlornanem sodným. Odtud je vedena částečně přes spotřebiště do vodojemů úpravny vody Na Výšině (286,0m.n m./283,2 m n.m.).

   Voda ze zářezů Kejná je upravována v úpravně vody Na Výšině koagulací (hydroxid sodný, pomocné koagulační činidlo PAX18) a filtrací na pískových filtrech, hygienicky zabezpečena chlornanem sodným. Upravená voda je čerpána do přilehlých vodojemů.

   Ve vodojemech na Výšině se smíchají vody z obou úpraven. Do příslušné části spotřebiště, ze které je voda odebírána pro Zadní Třebaň, je voda z vodojemů vedena gravitačně.

   Voda pro vodovod obce Zadní Třebaň je odebírána z vodovodu města Řevnice v ul. Na Vrážku. Pomocí nové ATS se zásobním prostorem 10 m3 je voda dopravována do vodojemu Zadní Třebaň 2x60 m3 a dále distribuována vodovodními řady.

3.1 Vodní zdroje

   Vodovod pro veřejnou potřebu města Řevnice má následující zdroje:

Vrtaná studna S1 na pozemku par. č. 3307 v k.ú. Řevnice:

 
Qmax = 25541m3/rok; 3041m3/měsíc; 1,5l/s

Vrtaná studna HV101 na pozemku par. č. 3311/17 v k.ú. Řevnice:


Qmax = 85135m3/rok; 10135m3/měsíc; 5,0l/s

Vrtaná studna HV102 na pozemku par. č. 3300/3 v k.ú. Řevnice:


Qmax = 85135m3/rok; 10135m3/měsíc; 5,0l/s

Vrtaná studna HV101a na pozemku par. č. 3311/20 v k.ú. Řevnice:


Qmax = 119189m3/rok; 14189m3/měsíc; 7,0l/s

Jímací zářezy na pozemcích č par. 3570/7 a 3569 v k.ú. řevnice, 3010 v k.ú. Dobřichovice


Qmax = 43800m3/rok; 5490m3/měsíc; 2,08l/s

   V případě vysokého stavu vody v řece Berounce může dojít k zaplavení PHO 1. stupně vrtů u Berounky. Vrty jsou pro tento případ vyvýšeny a utěsněny, aby nedošlo k jejich kontaminaci povrchovou vodou. 

3.2 
Rozvodná síť

   Celková dálka rozvodné sítě činí 7,013 m. Materiál rozvodné sítě je PE DN 80 a 100 .

3.3 Zabezpečení objektů na síti

   ATS je umístěna v uzamčeném objektu, vodojem je v oploceném areálu s technologií umístěnou v uzamčeném objektu. Úpravny vody a vodojemy jsou navíc doplněny elektronickým zabezpečením.

3.4. Uvedení vodovodu do provozu

   Byl-li řad vypuštěn, je nutno jej plnit vodou zvolna a dbát, aby vzduch z potrubí mohl dostatečně unikat hydranty. Teprve po úplném naplnění řadu vodou je nutno tento řad řádně odkalit. K tomu slouží kalníky a hydranty. Je-li vodovodní řad řádně odkalen, je nutno jej uvést do provozu. Každou část vodovodu je možno uvádět do provozu samostatně.

3.5 Zastavení provozu

   Zastavení provozu provádí se uzavřením šoupěte příslušné části rozvodné sítě a vypuštění se provede hydranty a kalníky.

4. ČIŠTĚNÍ A ODKALOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ A ROZVODNÉ SÍTĚ

   Nejméně 1x ročně se provádí úplné vypouštění akumulačních nádrží. Stěny i dno nádrží se ostříkají tlakovou vodou, vydrhnou se kartáči a následně se dezinfikují chlornanem sodným. Vodojem je dvoukomorový, čištění lze provést bez omezení dodávek pitné vody.

   Vodovodní síť se odkaluje minimálně 2x ročně a dále dle potřeby. Provozovatel vodovodů vede plán odkalování sítě a jednotlivé úkony zaznamenává do provozního deníku. 

5. KONTROLA A PROVOZNÍ ÚDRŽBA VODOVODNÍ SÍTĚ

   Nejméně v závislosti na údajích o spotřebách vody především v nočních hodinách provádí provozovatel kontroly tras vodovodního potrubí. Při těchto kontrolách vyhledává poruchy. Dále kontroluje úplnost a funkčnost hydrantů a dalších armatur. Současně je prováděno protáčení všech ovládacích armatur vodovodu.

6. OBSLUHA VODOVODU

   Obsluhou vodovodu může být pověřena pouze osoba tělesně i duševně způsobilá k této činnosti. Obsluha musí být seznámena se základními bezpečnostními předpisy pro tuto činnost, zařízením vodovodu, trasami potrubí a tímto provozním řádem.

   Tato osoba musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

   O prováděných opatřeních při kontrole a obsluze vodovodu vede záznamy prostřednictvím provozního deníku vodovodu.

7. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ

   Obnovení dezinfekce upravené vody je zajišťována Cl2, který je dávkován ve vodojemu ve formě roztoku chlornanu sodného (NaCIO). Dávkování je realizováno dávkovací soupravou sestávající se z dávkovacího čerpadla a zásobní nádrže na chlornan sodný o objemu 50l. Velikost dávky je regulována dle průtoku tak, aby v upravené vodě ve spotřebišti bylo 0,1 až 0,3 mg volného chloru. Dávka chlornanu sodného je zaústěna do potrubí.

   Kontrolu koncentrace volného chloru provádí obsluha pomocí přenosné testovací soupravy na zjišťování chloru s četností 1x  za dva týdny. Zápis o provedené kontrole se zaznamená do provozního deníku.

   V průběhu roku zajistí provozovatel kontrolní odběr vzorků kvality vody dle rozpisu v příloze Program kontroly kvality vody.
8. OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ SITUACI

   V případě mimořádné situace, při zjištění zhoršené kvality vody, dojde k přerušení dodávky vody a k nouzovému zásobování pitnou vodou viz bod 10.

9. DALŠÍ OPATŘENÍ

      K zabezpečení ochrany zdraví obyvatel napojených na vodovod je nezbytné, aby při práci v objektu úpravny vody a na potrubí bylo používáno zásadně čistého nářadí a ochranných osobních pomůcek (např. gumové holinky). Části vodovodu dotčené provozním zásahem musejí být před uvedením do provozu odkaleny a dezinfikovány průtokem chlorové vody.

10. NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

   V případě nouzového zásobování pitnou vodou se řídí dodávky pitné vody v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

   Při plánovaných a předem ohlášených odstávkách trvajících v časovém horizontu do 6hod  se nouzové zásobování vodou neprovádí. V případě prodloužení odstávky na delší dobu, než bylo předem ohlášeno se nouzové zásobování, zahájí po uplynutí 2 hod od plánovaného ukončení odstávky.

   Doporučená pravidla nouzového zásobování:

1. Nouzové zásobování se provádí ve všech ulicích, ve kterých je při poruše veřejného vodovodu přerušena dodávka pitné vody. V případě, kdy je dodávka pouze omezena, není nutno nouzové zásobování provádět, pokud v suterénech domů, kde jsou přístupné výtokové ventily, teče pitná voda. 

2. Nouzové zásobování musí být zahájeno v co nejkratší době od přerušení dodávky vody, pokud je předpoklad, že přerušení dodávky bude trvat ještě další minimálně 6 hod. . Nouzové zásobování se opakuje v cyklických intervalech do doby, než bude dodávka vody obnovena.

3. Ve zvláštních případech (nap. škola) je nutné zahájit náhradní zásobování neprodleně, pokud je předpoklad trvání přerušení dodávky více než 2 hod. 

4. Provádění nouzového zásobování se přeruší v době nočního klidu tj. od 22 hod do 6 hod.

5. K poskytování nouzového zásobování se použijí jak mobilní tak stabilní cisterny, případně barely a jiné maloobjemové obaly.

6. Mobilní cisterny budou používat hlasové upozornění, která odběratele upozorní na přítomnost cisterny. 

7. Kvalita vody při nouzovém zásobování musí odpovídat legislativě pro pitnou vodu. 

8. V zimním období jsou preferovány mobilní cisterny.

11. ODBĚRATELÉ PITNÉ VODY

   První etapa vodovodu byla vybudována pro 635 obyvatel obce Zadní Třebaň s předpokládanou spotřebou 20 tis. m3 pitné vody za rok. V prvních letech provozu je však třeba počítat s výrazně nižšími odběry vody z důvodu postupného napojování odběratelů a předpokládanému souběhu s dosavadními zdroji vody.

12. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

   Provozovatel vodovodu je povinen při provozu, údržbě a opravách vodovodu zajistit bezpečnost a ochranu zdraví obyvatelstva a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků provozu. Při provozu údržbě a opravách musí být dodržovány příslušné technické normy, provozní řád vodovodu, obslužné řády a návody k provozu jednotlivých strojů a zařízení, předpisy o bezpečnosti a hygieně práce

12.1. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Zákon o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody č. 252/2004 Sb.

ČSN 010812
Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 013462
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN 018010
Bezpečnostní barvy a značky

ČSN 078304
Kovové tlakové nádoby

ČSN 130118
Provoz a údržba potrubí

ČSN 270143
Zdvihací zařízení. Provoz, údržba opravy

ČSN 330165
Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami číslicemi

ČSN 343100
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 343108
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích

ON   736819
Odběrné a výpustné objekty

ČSN 736822
Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 743282
Ocelové žebříky. Základní ustanovení

ČSN 743305
Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 750905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

TNV 750747
Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 750748 
Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

ČSN 755025
Orientační tabulky vodovodů

ČSN 755401
Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 755402
Vodárenství. Výstavba vodovodního potrubí

ČSN 755411
Vodárenství vodovodní přípojky

ČSN 755630 
Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

ČSN 755911
Tlakové zkoušky vodovodního závlahového potrubí

ČSN 730873
Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

TNV 755950 
Provozní řád vodovodu

13. SEZNAM PŘÍLOH

Celková situace vodovodu (zaměření skutečného provedení)
Situace VDJ (dokumentace povolení stavby)
Půdorysy a řezy VDJ (dokumentace typového VDJ)

Situace ATS (dokumentace povolení stavby)
Půdorysy a řezy ATS (dokumentace typové ATS)

Program kontroly jakosti vody
Povolení k provozování vodovodu – bude doplněno

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře

Vypracoval: Ing. David Kodym




V Zadní Třebani 3/2016

