# Obec Zadní Třebaň

# Na Návsi 6, 267 29  Zadní Třebaň

# Tel: 702 286 923

Technické požadavky provozovatele na způsob připojení odběratelů na splaškovou kanalizaci

- kanalizační přípojka musí respektovat platné normy, zvláště pak ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“

- odběratel (investor) se na veřejnou kanalizaci napojuje kanalizační přípojkou

- k připojení kanalizační přípojky na veřejný řád je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel kanalizace

- kanalizační přípojka bude zhotovena nejlépe z PVC DN 150,  jiný materiál či DN jen po dohodě s provozovatelem

- za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím bude zřízena revizní šachta RŠ. Šachta se dělá buď klasická vstupní DN 1000 (při větších hloubkách) nebo jen revizní bez možnosti vstupu, nejméně PVC DN 400, popř. 600

- RŠ i potrubí musí být zhotovena v rostlé zemině, osazení do zrušených jímek (žump, septiků…) je přípustné pouze po jejich řádném zrušení (vyčištění, perforování a úplné zasypání)

- pokud nelze šachtu umístit, zřizuje se čistící kus v nemovitosti

- další RŠ by měly být zřízeny na lomech a soutocích více větví vnitřní kanalizace

- nejmenší povolený spád potrubí kanalizační přípojky při DN 150 – 2 %, při DN 200 – 1 %, maximální spád – 40 %

- v případě, že není možné nemovitost napojit gravitačně, je nezbytné zřídit na pozemku investora jímku s čerpací jednotkou – prokonzultovat s výrobcem vzdálenost a výškový rozdíl -, kterou budou splaškové vody přečerpávány do uklidňovací RŠ na pozemku investora (za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím), popř. po dohodě s provozovatelem do vstupní šachty veřejné kanalizace

- napojení na veřejný řád se dělá zpravidla mimo vstupní šachty

- zaústění proti toku vody ve veřejné kanalizaci je nepřípustné

- vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být v souladu s kanalizačním řádem obce (koncentrační limity znečištění, vypouštění nebezpečných látek, …),

- množství vypouštěných odpadních vod je v případě objektů napojených na jediný zdroj vody, kterým je vodovod pro veřejnou potřebu provozovaný stejným provozovatelem jako splašková kanalizace, stanoveno ve stejné výši, jako množství odebrané pitné vody, které odpovídá zjištění na vodoměru. Ve všech ostatních případech je množství stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených příslušným právním předpisem

- do kanalizace nesmějí být svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch a střech, drenážní vody z odvodňování sklepních prostor, vody z vypouštění bazénů a mytí automobilů…)

- přípojka kanalizace včetně revizních šachet bude vybudována vodotěsná, po realizaci kanalizační přípojky bude na náklady investora provedena zkouška vodotěsnosti přípojky včetně revizních šachet dle ČSN 75 6909

# Obec Zadní Třebaň

Na Návsi 6, 267 29  Zadní Třebaň

- Tel: 702 286 923

- . Způsoby zaústění:

do gravitační kanalizace přes uklidňovací šachtu a gravitační zaústění do

kanalizace,

-	Vybavení domovní přečerpací jímky - DČJ :

a)výkonem odpovídající ponorné kalové čerpadlo s řeznými noži a  plovákovým spínačem + spouštěcí zařízení (vodící lana pro možnost vytažení)

b) zpětnou klapkou na výtlačném potrubí

- odpadní vody jsou pouze splaškové. Domovní přečerpací šachty jsou umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti.

- každá nemovitost (č. p.) musí mít jednu samostatnou přípojku, jiné řešení jen se souhlasem provozovatele

- šířka výkopu je dána hloubkou napojení a řídí se ČSN 733050 – zemní práce

- minimální vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

- veškeré  potrubí musí být uloženo v 10 cm vrstvě písku, stejnou výší zasypáno a následně zeminou -  před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno

po realizaci díla se majitel nemovitosti přihlásí u provozovatele veřejné kanalizace k uzavření smlouvy na  vypouštění odpadních vod.

Majitel nemovitosti si zhotovitele ( se znalostí tohoto oboru ) kanalizační přípojky na svém pozemku  vybírá a hradí sám.

Obec Zadní Třebaň

Na Návsi 6,  267 29

Tel:  702 286 923