# Obec Zadní Třebaň

Na Návsi  6, 267 29 Zadní Třebaň

# Tel:  702 286 923

# Technické požadavky provozovatele na způsob připojení odběratelů na vodovod

- odběratel (investor) se na veřejný vodovod napojuje vodovodní přípojkou opatřenou šoupátkovým uzávěrem, jehož poloha je označena identifikační tabulkou nejlépe na oplocení investora

- k připojení vodovodní přípojky na veřejný řad je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel vodovodu a kanalizace .

- přípojky vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele: Je-li nutné prodloužit přípojku od hranice pozemku do vodoměrné šachty – event. do nemovitosti, je nutné tento spoj opatřit tavnou spojkou Frialen PE 100 Ø 32. Přípojka vodovodu bude zhotovena z PE DN 25 d32  a uložena v nezámrzné hloubce.

- každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojku, jiné řešení je možné jen se souhlasem provozovatele

- každá přípojka bude opatřena vodoměrnou soupravou umístěnou ve vodoměrné šachtě za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím

- Vodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu, nelze-li vodoměr umístit do budovy, nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice veřejného prostranství více jak 8 m, případně celková délka přípojky od odbočení z hlavního řadu přesahuje 12 m. Šachta se zřizuje na pozemku odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) v maximální vzdálenosti 2 m.

- Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno jen vodovodní potrubí.

- Vodoměrnou šachtu tvoří armaturní prostor a komínový vstup s řádně provedenými stupadly, který je zakončen poklopem. Vlastní armaturní prostor je pak zakryt dostatečnou vrstvou zeminy, která zabrání jeho promrzání, respektive zamrznutí vodoměru.

- vodoměrná šachta pro jeden vodoměr může být kruhová DN 1000, či obdélníková 800 x 1200, vnitřní výška nezúžené části musí být min. 1,1 m, šachta musí být suchá, čistá, zajištěná proti vniku dešťových, podzemních vod či nečistot a musí být opatřena nerezavějícími schůdky, vstupní otvor nesmí být v žádném směru užší než 600 mm.

- není možné umísťovat vodoměrné šachty do garáží .

Vodoměrnou sestavu ve směru toku tvoří:

- přechodka z PE potrubí (spojka ISIFLO),

- průchozí uzávěr (lze použít sedlový ventil, kulový kohout, event. šikmý sedlový ventil),

- redukce s filtrem

- 1“ převlečná matice pro navržený typ vodoměru dle dimenze přípojky,

- vodoměr, - rozteč 165 mm – dodá Obec Zadní Třebaň

- 1“ převlečná matice,

- Redukční ventil (  dle umístění objektu – m. n m )

- zpětný ventil nebo klapka,

- průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový kohout).

# Obec Zadní Třebaň

Na Návsi  6, 267 29 Zadní Třebaň

# Tel:  702 286 923

- Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky, pokud nelze vodoměrnou soupravu umístit do vodoměrné šachty, musí být jiné umístění předem konzultováno s provozovatelem

- případný vlastní zdroj vody (studna) nesmí být propojena s vodovodním řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu

- šířka výkopu se řídí ČSN 733050 – zemní práce

- minimální vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

- investor provede tlakovou zkoušku vodovodní přípojky dle ČSN a přizve k ní pracovníka provozovatele vodovodu

- veškeré potrubí musí být uloženo v 10 cm písku, stejně tak zasypáno 10 cm písku, následně zeminou a před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno

- V rámci kontroly se provede tlaková zkouška dle následujícího postupu:

- Potrubí se napustí vodou na provozní tlak vodovodního řadu v místě.

- Uzavře se přívod a potrubí se ponechá 24 hod pod tímto tlakem. Zkontroluje se těsnost všech spojů

- Poté se potrubí natlakuje na 1,2 MPa na dobu 1 hodiny.

- Kontroluje se pokles tlaku. Nesmí být větší než 20 kPa

O kontrole se provede zápis.

Majitel nemovitosti si zhotovitele ( se znalostí tohoto oboru ) vodovodní přípojky na svém pozemku  vybírá a hradí sám.

Otvírání šoupat – puštění vody z řadu provádí pouze

provozovatel – Obec Zadní Třebaň

- po realizaci díla se majitel nemovitosti přihlásí u provozovatele vodovodu k uzavření smlouvy na  odběr pitné vody.

Obec Zadní Třebaň

Na Návsi 6,  267 29

Tel:  702 286 923