**Pokyny pro připojení objektů v ulici V Třebcouni pro:**

**č.ev. 471, 464, 498, 477, 460 a p.č. 1438/2**

Přípojky jsou ukončeny na hranici pozemků komunikace – ulička.

Postup směr k nemovitosti:

**Kanalizace: DN 150**

Každý objekt má svoji přípojku , kterou si prodlouží potrubím o 0,5 m, kde přijde T-kus, který se nastaví potrubím 150 do okolní úrovně a zaslepí ( čistící a odběrová šachtička – musí být ). Třetí otvor se zaslepí, do víčka přijde otvor, kde bude vyúsťovat **potrubí PE-HD PE 100 D40** z čerpací stanice tlakové kanalizace, která se skládá ze samostatné plastové jímky vybavené sadou pro tlakové čerpání ( čerpadlo, zpětná klapka, spínací plovák atd. )

Potrubí musí být v nezámrzné hloubce !!

**Vodovod: PE 32**

Přípojka se prodlouží prostřednictvím **elektrotvarovky Frialen PE 100 SDR 11 d32** ( tavný spoj – oznámit přijedu se podívat) a potrubí PE 32 do vodoměrné šachty, která bude umístněna na Vašem pozemku do 2 metrů od hranice. V případě, že trasa potrubí od hranice pozemku do nemovitosti je méně než 12 bm – nemusí být vodoměrná šachta a vodoměr bude umístěn v nemovitosti. Je-li delší, tak vodoměr bude ve vodoměrné šachtě.

U vodoměru bude z každé strany uzavírací ventil na jehož jedné straně bude opatřen 1“ převlečnou maticí pro montáž vodoměru. Rozteč dosedacích ploch musí být 165 - 168 mm ( vodoměr + těsnění ). Dále bude na potrubí za vodoměrem filtr , zpětná klapka, uzavírací ventil s vypouštěcím kohoutem – pro uzavření a vypuštění vody v objektu.

Potrubí musí být v nezámrzné hloubce !!

**Všechno potrubí musí být v pískovém loži a zasypáno min. 10 cm písku – po písku přijedu zkontrolovat. Při zasypávání pískem je vhodné prolévat vodou – písek se naplaví do dutin.**

**L.Schneider – 702 286 923**